Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego

Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Znak sprawy: ZIF.271.9.2016

- PODSTAWA PRAWNA

- Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatny prowadzone jest w oparciu o przepisy:

- ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatny, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 z późn. zm.);

- ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 2164);

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121 z poźn. zm.).

- PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO

Procedura wyboru Partnera Prywatnego zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p. prowadzona jest na podstawie przepisów u.p.z.p. z uwzględnieniem przepisów u.p.p.p.

Etapy postępowania:

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Podmiot Publiczny zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Prowadzony dialog będzie dotyczyć wszystkich aspektów realizacji przedsięwzięcia, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonego dialogu, Podmiot Publiczny zastrzega zgodnie z art. 60e ust. 2 u.p.z.p. możliwość przed zaproszeniem do składania ofert dokonania zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu.

- Podmiot Publiczny przekaże Wykonawcom biorącym udział w dialogu informację o jego zakończeniu wraz z zaproszeniem do składania ofert oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Po upływie terminu na składanie ofert Zamawiający przeprowadzi ocenę złożonych ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

- OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

  - Informacje ogólne

    - Planowane Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

      - Modernizację istniejącej sieci oświetleniowej

      - Rozbudowę istniejącej sieci oświetleniowej

      - Uporządkowanie i konserwację sieci oświetleniowej.

    - Oczekiwaniem Zamawiającego jest pozyskanie partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wykona wyżej wymienione prace. Ponadto, oczekiwaniem Zamawiającego jest powierzenie partnerowi prywatnemu bieżącego administrowania (zarządzania) całą infrastrukturą oświetleniową.

    - Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie przewidzianym realizacją inwestycji w przeważającej części jest Zamawiający Gmina Miejska Kamienna Góra (71,9%) oraz Tauron S.A. (23,3%). Pozostałe 4,8% infrastruktury oświetleniowej jest własnością GDDKiA, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Spółdzielni mieszkaniowej, TBS i innych podmiotów.

    - Przez Kamienną Górę przebiegają uczęszczane drogi – krajowa  nr 5, wojewódzka 367, powiatowe i gminne o dużym natężeniu ruchu. Z tego powodu, dużą część opraw stanowią oprawy sodowe o dużej mocy, które są w zróżnicowanym stanie technicznym.

    - Zamawiający zlecił w 2014 r (aktualizacja 2015 r.) opracowanie Audytu Energetycznego, na podstawie którego wstępnie ustalony został zakres Przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres prac budowlanych związanych z rozbudową, modernizacją oraz uporządkowaniem sieci oświetlenia ulicznego oraz zakres obowiązków przyszłego operatora sieci oświetleniowej określony zostanie w toku negocjacji z zainteresowanym podmiotem.

    - Przedsięwzięcie ma na celu poprawę standardu technicznego istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Kamienna Góra, co umożliwi wygenerowanie oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej. Ponadto w ramach zadania zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne o nowe punkt świetlne. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na obszarze objętym inwestycją. Efektem zrealizowanej inwestycji będzie także poprawa estetyki Zamawiającego.

  - Planowany Zakres Przedsięwzięcia

    - Stan istniejący

W wyniku przeprowadzonej geoinformatycznej inwentaryzacji, na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zidentyfikowano 1458 punktów świetlnych, które głównie stanowią oprawy oświetlenia ulicznego. Pozostałe to oprawy gruntowe, naświetlacze.

W dużej części są to oprawy HPS - wysokoprężne lampy sodowe, które są w niezłym stanie technicznym. Niektóre natomiast, z powodu ich degradacji technicznej nie zawsze spełniają wymogi obecnej normy oświetleniowej PN-EN 13 201.

Lampy rtęciowe i sodowe o dużych mocach stanowią ok. 30% całego systemu (ok. 400 szt. )

System sterowania oświetleniem ulicznym wymaga modernizacji w celu dostosowania go do wymogów energooszczędności.

- W ostatnich latach przeprowadzono cząstkowe modernizacje oświetlenia ulicznego. Część starych wyeksploatowanych opraw rtęciowych i sodowych zastąpiono oprawami sodowymi dość dobrej klasy. Zainstalowane zostały oprawy różnych producentów m.in. Philips, Elgo, Schreder. Oprawy są stosunkowo niskiej mocy i wg przeprowadzonego audytu ich ponowna modernizacja nie przyniesie większych korzyści ekonomicznych i wizerunkowych.

- Na terenie Zamawiającego można spotkać kilka typów opraw oświetleniowych. Dla obwodów modernizowanych w okresie ostatnich kilku lat stosowane są oprawy o przeciętnych i dobrych parametrach użytkowych.

- Po kilku latach eksploatacji powyższych opraw można zaobserwować:

      - Przydymiony klosz z PC

      - Osad po odparowanej deszczówce

      - Utleniony klosz

      - Utratę ok. 30% swojej sprawności.

- Na dzień opracowywania audytu energetycznego stan oświetlenia w wielu miejscach budził duże zastrzeżenia pod kątem jakości oświetlenia. Dotyczyło to przede wszystkim opraw, które w przeważającej części stanowią bardzo stare i wyeksploatowane oprawy rtęciowe i sodowe dużej mocy.

- Najbardziej zużyte są oprawy montowane przed 2000 r., klosze opraw są wyraźnie zżółknięte i zostały one zaklasyfikowane do wymiany.

- Na podstawie przeprowadzonej oceny opraw stwierdzono, że ok. 30% opraw nie jest w stanie spełnić minimalnych wartości normy oświetleniowej PN-EN 13 201 i wymaga wymiany. Ok. 20% opraw znajduje się w obszarze ryzyka na granicy normy i w ciągu kilku najbliższych lat może wymagać wymiany.

W przypadku infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie Zamawiającego parametry niespełniające wymagania normy oświetleniowej to parametry jakościowe - równomierności wzdłużne oraz wskaźnik olśnienia. Wynika to z tego iż większość modułów (odległości miedzy oprawami) jest dość mała - 25-30m.

Brak spełnienia normatywnych parametrów jakościowych wynika ze sporego wyeksploatowania opraw i nieprzystosowania ich rozsyłów świetlnych do parametrów drogi. Również fakt, iż układy optyczne opraw były projektowane kilkanaście lat temu, w czasie gdy obowiązywała stara norma oświetleniowa (nie regulująca parametru równomierności wzdłużnej) wpływa na niemożność spełnienia wymogów nawet niskich klas oświetleniowych.

Bardzo istotną kwestią w przyszłości staje się prawidłowa konserwacja opraw oświetleniowych, nieograniczająca się tylko do wymiany nieświecącego źródła światła.

- Według audytu sposobem na efektywne obniżenie kosztów energii zużywanej na oświetlenie uliczne jest modernizacja opraw, których stan techniczny i wysoka energochłonność generują największe koszty.

- Możliwe jest przeprowadzenie modernizacji częściowo w oparciu o technologię LED o zmiennym profilu obciążenia a częściowo w oparciu o oprawy HPS (sodowe) wraz zastosowaniem reduktorów mocy dla opraw, co pozwali na obniżenie zużycia energii w późnych godzinach nocnych.

- Podobną inwentaryzację i ocenę przeprowadzono w odniesieniu do stanu słupów oświetleniowych, których na obszarze Kamiennej Góry znajduje się 1 152 sztuk.

- W ich skład wchodzą:

- Słupy wydzielonych linii kablowych (1 042 szt.)

- Słupy linii napowietrznych (110 szt.)

- Zgodnie z zaprezentowanymi danymi zidentyfikowano 480 słupów wymagających wymiany (lub likwidacji), co stanowi około 42% wszystkich słupów. Zgodność z obowiązującymi normami

    - Stan docelowy

- Zgodnie z analizą przeprowadzoną w audycie energetycznym optymalny wariant realizacji inwestycji charakteryzować się będzie:

      - Wymiana wysięgników, zabezpieczeń i opraw na oprawy LED na głównych ulicach miasta, na pozostałych ulicach na oprawy sodowe

      - Sterowanie w oparciu o zegary astronomiczne z modemem GPRS,

      - Montaż układów redukcji mocy dla opraw sodowych

      - Demontaż wyeksploatowanych, awaryjnych odcinków linii kablowych i budowa nowych linii kablowych (Wałbrzyska, Spacerowa, Cegielniana, Okrzei, Słowackiego)

- Zakres ilościowy dotyczący modernizacji infrastruktury oświetleniowej przedstawia się następująco:

      - Modernizacja 665 szt. punktów świetlnych z 1458 wybranych, należących do miasta, istniejących punktów świetlnych

      - Zastosowanie układów monitoringu i sterowania – montaż zegarów astronomicznych z modemem GPRS (37 szt.)

      - Wymiana słupów oświetleniowych (445 szt.)

      - Zastosowanie układów redukcji mocy dla opraw sodowych (24 szt.)

      - Demontaż starych linii oświetleniowych

      - Montaż nowych linii oświetleniowych

      - Należy zauważyć, iż ilość opraw i słupów przed i po modernizacji będzie się różnić. Po modernizacji będzie ona mniejsza z powodu zamiaru odłączenia opraw należących do Spółdzielni Mieszkaniowych, TBS i Gminy Kamienna Góra oraz planowanej likwidacji niektórych punktów świetlnych.

      - W ramach realizacji inwestycji dojdzie do przebudowy istniejącego systemu oświetleniowego w taki sposób, aby modernizować główne ciągi oświetleniowe na oprawy LED. Bez modernizacji pozostają tylko oprawy nowe, instalowane w ostatnich kilu latach, naświetlacze i oprawy parkowe. System ma zostać wyposażony w najbardziej efektywne energetycznie źródła światła, oparte na źródłach półprzewodnikowych LED ze zmiennym profilem obciążenia. Ponadto dla opraw HPS zastosowane będą reduktory napięcia. Całość systemu sterowana będzie internetowo.

- Zakres ilościowy dotyczący rozbudowy infrastruktury oświetleniowej na terenie Zamawiającego Kamienna Góra

      - W ramach rozbudowy infrastruktury oświetleniowej przewiduje się utworzenie 200 nowych punktów świetlnych, poprowadzenie linii oświetleniowej o długości ok. 7 070 m oraz utworzenie ok. 8 nowych punktów zapalania.

      - Dominującym rodzajem linii będzie linia kablowa

- Przyjęto, iż wydajność oraz parametry techniczne infrastruktury oświetleniowej objętej zakresem rozbudowy będą zbliżone jak w przypadku infrastruktury oświetleniowej po modernizacji.

Zakres konserwacji oświetlenia ulicznego

- W ramach realizacji inwestycji przewiduje się uporządkowanie infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Kamienna Góra względem struktury własności majątku oświetleniowego oraz możliwości dalszej konserwacji i sterowania oświetleniem przez Wykonawcę. Prace będą obejmować swoim zakresem:

      - Przepięcia punktów świetlnych (ok. 10 lokalizacji)

      - Wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego poza rozdzielnie (ok. 4 szt.)

      - Budowa nowych punktów zapalania (ok. 3 szt.)

      - Prace związane z uporządkowaniem linii kablowych

Uwaga:

Konserwacja majątku oświetleniowego stanowiącego własność firmy Tauron Dystrybucja S.A. będzie wykonywana przez jej służby techniczne.